RELATORIO DE RESPOSTA AS NÃO CONFORMIDADES

1)EM RELAÇÃO AO VÁCUO DE  ASPIRAÇÃO  EM REDE:

Parte do Pronto atendimento possui vácuo em rede para os quartos de observação possuímos um aspirador portátil na sala de emergência e ainda contamos com a presença de mais dois aspiradores portáteis que suprem a  necessidade nos casos de emergências nos quartos de observação.

Nos casos de emergência realizamos o primeiro atendimento no quarto de observação se assim for necessário .Assim que estabilizado o paciente é transferido para sala de emergência ou CTI assim não deixamos de atender com total eficiência as possíveis emergências.

2) EM RELAÇÃO A REDE DE GASES  ENCANADOS NOS QUARTOS DE OBSERVAÇÃO DO PRONTO ATENDIMENTO:

A estrutura física do pronto atendimento já existia e foi devidamente aprovada pela vigilância sanitária , assim temos oxigênio encanado na sala de nebulizações e de emergência.

Os quartos de observação sendo eles num total de 3 (02 adultos e 01 pediátrico) possuímos torpedos de oxigênio com quantidade suficiente (1para cada quarto) e que atendem plenamente as necessidades de urgência e emergência da unidade.

O processo de adequação estrutural para implantação de gases encanados na unidade já está em andamento.

Possuímos quantidade suficiente de torpedos reservas para suprir eventuais necessidades de troca.

Os mesmos são verificados a cada turno de 12h e quando inferior a 50 libras as balas são substituídas para segurança nos atendimentos.

Reforçamos que nas observações realizamos o primeiro atendimento nas possíveis emergências e assim que estabilizados os pacientes são transferidos para a sala de emergência ou CTI onde contamos devidamente com rede de gases.

3) EM RELAÇÃO A FALTA DE MARCAPASSO EXTERNO NO BLOCO CIRURGICO:

As diretrizes do ACLS (suporte de vida avançado em cardiologia) em relação a atendimento de emergências nas bradiarritmias não preconiza no seu algoritmo o marcapasso como primeira opção, existem medicações que podem e devem ser utilizadas nas bradicardias antes da utilização de marcapasso externo ou transvenoso.

Possuímos marcapasso externo e transvenoso no CTI adulto que fica a menos de 5 metros da entrada do Bloco cirúrgico e em caso de necessidade o mesmo chegará ao setor  em tempo hábil com menos de 5 minutos .

Possuímos também no corredor  da internação desfibrilador com capacidade de gerador de marcapasso externo que também é próximo ao Bloco cirúrgico menos de 10 metros do Bloco cirúrgico e que supre em tempo hábil  e estará a disposição em caso de necessidade.

Nenhum paciente deixará de ser assistido com qualidade e de acordo com as diretrizes nas emergências com indicação de implantação de marcapasso seja ele interno ou externo em tempo hábil em qualquer eventualidade durante os procedimentos cirúrgicos.

4) Em relação ao número de maca para transporte com grades laterais:

Possuímos no total de 8 macas com grades laterais para transporte, sendo 02 no Pronto atendimento ( 485 – 860), 01 no Centro Cirúrgico ( 518), 01 na ala de internação ( 502), 01 no setor da tomografia ( 686), 01 no CTI, que no momento da vistoria estava sendo usada para transporte do paciente de alta para ala de internação ( 796) e 02 reservas ( 892- 1227).